## 分项造价汇总表
报价汇总表
施工单位： |  | 联系方式： | 日期：
序号 | 系统名称 | 总造价 | 备注
1 | 1#综合布线系统 | 0
2 | 2#综合布线系统 | 0
3 | 1#计算机网络系统 | 0
4 | 2#计算机网络系统 | 0
5 | 1#视频监控系统 | 0
6 | 2#视频监控系统 | 0
7 | 2#公共广播系统 | 0
8 | 3#综合布线及计算机网络系统 | 0
合计 |  | 0
报价说明：1、本次报价数量依据设计院图纸以及公司实际需求汇总出来，各供应商统一以清单数量进行报价，不得缺漏； 2、分三期工程中有些项目会存在交叉问题，各供应商自行考虑，公司不再作其它说明； 3、清单中参数为基础参数要求，各供应商结合《规划要求点》要求，采用主要参数不低于本参数要求的产品进行报价。

## 1#综合布线系统
智能化系统工程量报价明细
系统名称：1#综合布线系统
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格/型号 | 参数 | 计量单位 | 总量 | 综合单价 | 总价 | 备注
一、工作区
1 | 单孔面板 |  |  | 支持RJ45 Keystone型信息模块，兼容光纤、电视等多媒体信息模块。面板与模块的插合次数≥1000次。 | 个 | 1128 |  | 0
2 | 双孔面板 |  |  |  | 个 | 467 |  | 0
3 | 双孔地插 |  |  |  | 个 | 42 |  | 0
5 | 六类非屏蔽模块 |  |  | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。 IDC打线柱耐用性大于250次端接。 | 个 | 2146 |  | 0
6 | 3米六类非屏蔽跳线 |  |  | 工厂化端接工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备，水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志，线缆上有喷印厂家品牌标志 | 条 | 1637 |  | 0
7 | 3米RJ11-RJ11语音跳线（灰） |  |  |  | 条 | 509 |  | 0
二、水平子系统
1 | 六类非屏蔽双绞线 |  |  | 绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上。 | 箱 | 358 |  | 0
三、管理子系统
1 | 24口六类非屏蔽配线架 |  |  | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。 整体式配线架设计 ，正面及背面有明显的标签系统，带线缆管理架。 支持端口色彩管理，方便区分、管理不同网络的应用要求。 | 个 | 103 |  | 0
2 | 2米六类非屏蔽跳线 |  |  | 工厂化端接工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备，水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志，线缆上有喷印厂家品牌标志 | 条 | 1870 |  | 0
3 | RJ45-1对压接跳线 |  |  | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016标准。 适用于设备间或水平子系统的现场端接，压接头有1、2、4对。 | 条 | 509 |  | 0
4 | 24口光纤配线架 |  |  | 19英寸标准网络机柜安装，尾纤收容设置于机架内，用于纤熔接或研磨处理。 前面板可拆卸式设计，兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口。 | 个 | 13 |  | 0
5 | LC单模耦合器 |  |  | 1) 插入损耗<0.2dB，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB。 2) 高精密度二氧化锆套管，产品光洁度高，高精度机械尺寸。 3) 一体化的内部结构独特设计，结构更简单，使用更轻松，易于装配，提高效率。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 个 | 156 |  | 0
6 | 1米LC单模尾纤 |  |  | 1) 插入损耗≤0.2db；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 2) 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。 | 条 | 312 |  | 0
7 | 3米LC-LC单模双芯光纤跳线 |  |  | 1) 插入损耗≤0.2db；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 2) 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。 | 对 | 26 |  | 0
9 | 100对机架式配线架 |  |  | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016标准， 110连接端子有4对和5对两种规格可选择，标准配置为20个4对连接端子和4个5对连接端子。 | 个 | 13 |  | 0
8 | 1U理线架 |  |  | 符合GB/T3047.1-95安装标准 | 个 | 211 |  | 0
10 | 42U网络机柜 |  |  | 符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度600mm，高度2000mm | 台 | 9 |  | 0
11 | 网络机柜PDU |  |  | 8位插孔，输入10A，输出10A国标,带零火双断开关 | 条 | 35 |  | 0
四、垂直干线子系统
1 | 12芯室外单模光缆 |  |  | 1) 室外单模；抗拉力长期600N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。 2) 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。 3) 外护套采用LDPE材料，具有良好的防水、防油、防晒功能。 4) 双面涂塑钢带 (PSP) 提供防动物啮咬和抗透潮能力。 | 米 | 1911 |  | 0
2 | 25对语音主干线缆 |  |  | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016标准。 | 米 | 1886 |  | 0
五、网络中心机房
1 | 24口光纤配线架 |  |  | 19英寸标准网络机柜安装，尾纤收容设置于机架内，用于纤熔接或研磨处理。 前面板可拆卸式设计，兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口。 | 个 | 18 |  | 0
2 | LC单模耦合器 |  |  | 1) 插入损耗<0.2dB，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB。 2) 高精密度二氧化锆套管，产品光洁度高，高精度机械尺寸。 3) 一体化的内部结构独特设计，结构更简单，使用更轻松，易于装配，提高效率。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 个 | 216 |  | 0
3 | 1米LC单模尾纤 |  |  | 1) 插入损耗≤0.2db；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 2) 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。 | 条 | 432 |  | 0
4 | 3米LC-LC单模双芯光纤跳线 |  |  | 1) 插入损耗≤0.2db；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 2) 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。 | 对 | 34 |  | 0
5 | 100对机架式配线架 |  |  | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016标准， 110连接端子有4对和5对两种规格可选择，标准配置为20个4对连接端子和4个5对连接端子。 | 个 | 10 |  | 0
6 | 1U理线架 |  |  | 符合GB/T3047.1-95安装标准 | 个 | 28 |  | 0
六、其它
1 | 管材 |  |  | JDG20 | 米 | 13504 |  | 0
2 | 管材 |  |  | JDG25 | 米 | 743 |  | 0
3 | 电源线 |  |  | YJV3*2.5 | 米 | 806 |  | 0
4 | 金属线槽 |  |  | C-200X100 | 米 | 1002 |  | 0
5 | 光纤熔接 |  |  |  | 芯 | 744 |  | 0
6 | 辅材 |  |  | 完成系统所需的上述清单未列材料。 | 批 | 1 |  | 0
合计 | [7 empty] | 0

## 2#综合布线系统
智能化系统工程量报价明细
系统名称：2#综合布线系统
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格/型号 | 参数 | 计量单位 | 总量 | 综合单价 | 总价 | 备注
一、工作区
1 | 单孔面板 |  |  | 支持RJ45 Keystone型信息模块，兼容光纤、电视等多媒体信息模块。面板与模块的插合次数≥1000次。 | 个 | 305 |  | 0
2 | 双孔面板 |  |  |  | 个 | 29 |  | 0
3 | 六类非屏蔽模块 |  |  | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。 IDC打线柱耐用性大于250次端接。 | 个 | 363 |  | 0
4 | 3米六类非屏蔽跳线 |  |  | 工厂化端接工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备，水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志，线缆上有喷印厂家品牌标志 | 条 | 334 |  | 0
5 | 3米RJ11-RJ11语音跳线（灰） |  |  |  | 条 | 29 |  | 0
二、水平子系统
1 | 六类非屏蔽双绞线 |  |  | 绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上。 | 箱 | 78 |  | 0
三、管理子系统
1 | 24口六类非屏蔽配线架 |  |  | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。 整体式配线架设计 ，正面及背面有明显的标签系统，带线缆管理架。 支持端口色彩管理，方便区分、管理不同网络的应用要求。 | 个 | 27 |  | 0
2 | 2米六类非屏蔽跳线 |  |  | 工厂化端接工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备，水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志，线缆上有喷印厂家品牌标志 | 条 | 423 |  | 0
3 | RJ45-1对压接跳线 |  |  | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016标准。 适用于设备间或水平子系统的现场端接，压接头有1、2、4对。 | 条 | 29 |  | 0
4 | 24口光纤配线架 |  |  | 19英寸标准网络机柜安装，尾纤收容设置于机架内，用于纤熔接或研磨处理。 前面板可拆卸式设计，兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口。 | 个 | 21 |  | 0
5 | LC单模耦合器 |  |  | 1) 插入损耗<0.2dB，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB。 2) 高精密度二氧化锆套管，产品光洁度高，高精度机械尺寸。 3) 一体化的内部结构独特设计，结构更简单，使用更轻松，易于装配，提高效率。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 个 | 174 |  | 0
6 | 1米LC单模尾纤 |  |  | 1) 插入损耗≤0.2db；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 2) 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。 | 条 | 348 |  | 0
7 | 3米LC-LC单模双芯光纤跳线 |  |  | 1) 插入损耗≤0.2db；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 2) 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。 | 对 | 52 |  | 0
8 | 100对机架式配线架 |  |  | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016标准， 110连接端子有4对和5对两种规格可选择，标准配置为20个4对连接端子和4个5对连接端子。 | 个 | 7 |  | 0
9 | 1U理线架 |  |  | 符合GB/T3047.1-95安装标准 | 个 | 65 |  | 0
10 | 42U网络机柜 |  |  | 符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度600mm，高度2000mm | 台 | 14 |  | 0
11 | 12U网络机柜 |  |  | 符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度450mm，高度635mm | 台 | 1 |  | 0
13 | 网络机柜PDU |  |  | 8位插孔，输入10A，输出10A国标,带零火双断开关 | 条 | 15 |  | 0
四、垂直干线子系统
1 | 12芯室外单模光缆 |  |  | 1) 室外单模；抗拉力长期600N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。 2) 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。 3) 外护套采用LDPE材料，具有良好的防水、防油、防晒功能。 4) 双面涂塑钢带 (PSP) 提供防动物啮咬和抗透潮能力。 | 米 | 3293 |  | 0
2 | 25对语音主干线缆 |  |  | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016标准。 | 米 | 1615 |  | 0
五、其它
1 | 管材 |  |  | JDG20 | 米 | 2836 |  | 0
2 | 管材 |  |  | JDG25 | 米 | 1331 |  | 0
3 | 电源线 |  |  | YJV3*2.5 | 米 | 1402 |  | 0
4 | 金属线槽 |  |  | C-200X100 | 米 | 552 |  | 0
5 | 光纤熔接 |  |  |  | 芯 | 348 |  | 0
6 | 辅材 |  |  | 完成系统所需的上述清单未列材料。 | 批 | 1 |  | 0
合计 | [7 empty] | 0

## 1#计算机网络系统
智能化系统工程量报价明细
系统名称：1#计算机网络系统
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格/型号 | 参数 | 计量单位 | 总量 | 综合单价 | 总价 | 备注
一、网络安全
1 | 下一代防火墙 |  |  | 性能参数：网络层吞吐量5G，应用层吞吐量600M，并发连接数1800000，新建连接数 ;含IPS模块， 三年特征库升级；三年产品质保 ;三年软件升级 ; | 台 | 2 |  | 0
2 | 上网行为管理 |  |  | 性能指标：网络吞吐量1.5Gb、推荐带宽500Mb、支持用户数3500、每秒新建数10000、最大并发数500000； 硬件指标：1U，单电源，6个千兆电口，2个千兆光口，1个串口 ; 三年URL&应用识别规则库升级 ;三年产品质保 ;三年软件升级 ; | 台 | 1 |  | 0
3 | 负载均衡 |  |  | 吞吐量默认6Gbps 最大10Gbps 并发连接数8,000,000 4层新建连接数CPS150,000 7层新建连接数RPS200,000 内存8GB，硬盘SSD 128GB，6个千兆电口2个千兆光口 含：三年产品质保 ;三年软件升级 ; | 台 | 2 |  | 0
4 | XSec硬件安全管理一体机平台 |  |  | CPU：Silver 4110 *2，96G内存，128G SSD系统盘，240G SSD缓存盘，4T*2数据盘，6个千兆电口，三年产品质保 ;三年软件升级 ; | 台 | 1 |  | 0
|  |  |  | 堡垒机软件：默认含50个运维资源授权，支持图形协议并发运维100个，支持字符协议并发运维数200个。提供运维人员单点登录、用户权限细粒度授权及访问控制、运维过程审计等功能。三年软件升级 ; | 套 | 1 |  | 0
|  |  |  | 终终端检测响应软件：PC200授权，服务器端50授权；多维度漏斗型检测框架（包含文件信誉检测引擎，基因特征检测引擎，人工智能检测引擎，行为分析检测引擎，安全云端检测引擎）威胁自动隔离，安全基线核查，文件实时监控，漏洞补丁，勒索诱饵等。三年软件升级 ; | 套 | 1 |  | 0
|  |  |  | 网管软件：适配XSec 安全管理中心场景的网管软件产品，包含50个设备的管理授权，IT运维管理平台。内置防火墙、数据库。可对主流网络厂家的网络设备（路由器、交换机、无线AC）、安全设备（防火墙、入侵检测）、对服务器（操作系统、基本应用服务。数据库（Oracle、mysql、sqlserver、infoxmix等）、中间件（Apache、IIS、Tomcat、Webloglic、Websphere）、服务器硬件（对X86服务器带外管理卡（SNMP/IPMI）的温度、电源、风扇等硬件状态进行监控。三年软件升级 ; | 套 | 1 |  | 0
|  |  |  | 日志审计软件：含50个主机审计许可证书，平均处理性能1200条/秒；支持获取各种主流网络及数据库访问行为，支持Syslog、WMI、SNMP trap、文本、JDBC/ODB等协议事件日志，支持通过日志导入、SFTP、SMB等协议获取各类文件型日志，支持会话数据解码和分析，支持HTTP、DNS、邮件等。三年软件升级 ; | 套 | 1 |  | 0
5 | 态势感知平台 |  |  | 硬件指标：1U， 32G内存，SSD 128G系统盘、SATA 16T存储、单电源，标配6个千兆电口； 基于海量的安全数据，通过机器学习、UEBA、关联分析等智能技术，帮助客户看清业务、感知威胁、及时预警、快速响应。三年产品质保 ;三年软件升级 ; | 台 | 1 |  | 0
6 | 探针 |  |  | 性能指标：500Mbps，硬件指标：1U，SSD 64G、单电源，标配4个千兆电口； 潜伏威胁探针主要通过旁路部署方式对全流量信息进行采集；三年产品质保 ;三年软件升级 ; | 台 | 1 |  | 0
7 | 网闸 |  |  | 吞吐量300Mbps，可选200Mbps性能包，性能可叠加至500Mbps，最大并发连接数5万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块。2U设备，“双主机+隔离卡”架构，单主机硬件信息：6电，内存4GB，硬盘64G SSD，冗余电源 100W | 台 | 1 |  | 0
8 | 移动终端安全系统 |  |  | 性能参数：安全接入性能（Mbps）：200，最大终端接入数量（个）：880，终端接入速率（个/秒）：120。 硬件参数：规格：1U，内存大小：2G，硬盘容量：64GB minisata SSD，电源：单电源，接口：4千兆电口；企业移动管理接入授权200授权，可提供定制化企业应用商店、黑白名单、移动App应用封装等功能。统一的企业应用商店让用户可以借助任何设备，从任意地点访问企事业单位所有的应用，企业应用统一下发； | 台 | 1 |  | 0
9 | 分支设备集中管理平台 |  |  | 性能参数：最大支持管理受控端设备数量：200。 硬件参数：规格：1U，内存大小：16G，硬盘容量：240G SSD+1TB SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口。集中管理平台支持集中可视化管理同品牌安全及组网系列产品（如行为管理/防火墙/路由器/VPN/广域网加速等）。部署集中管理平台，可以智能完成分支机构客户同品牌全产品线设备的集中管理，包括多种Internet接入及专线接入的配置管理等，实现分支零IT管理。 | 台 | 1 |  | 0
二、生产办公专网
1 | 路由器 |  |  | 固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费)。推荐带机量1000台终端，推荐带宽1G-2.5G。 | 台 | 2 |  | 0
2 | 上网实名认证 |  |  | 最高支持配置5000并发在线终端数授权，含1000用户授权 | 台 | 1 |  | 0
3 | 核心交换机 |  |  | 主机箱共8个槽位，包含2个引擎槽位和6个业务槽位 本次项目，单台配1块引擎，2个电源；48个千兆光口+24万兆光口； | 台 | 2 |  | 0
4 | 千兆光转电模块 |  |  | 千兆光转电模块 | 个 | 96 |  | 0
5 | 万兆单模光纤模块 |  |  | 万兆LC接口模块（1310nm）10km适用于SFP+接口 | 个 | 60 |  | 0
6 | 24口汇聚交换机 |  |  | 换容量598Gbps，包转发率162Mpps；28个10/100/1000M自适应电口，4个复用SFP光口，4个SFP+光口；含1个电源模块； | 台 | 13 |  | 0
7 | 24口接入交换机 |  |  | 交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口； | 台 | 69 |  | 0
8 | 24口POE交换机 |  |  | 交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 13 |  | 0
9 | 无线控制器 |  |  | 固化5个千兆电口，1个USB口，含授权，支持设备自组网，全网集中配置和管理，无线网络优化。 | 台 | 1 |  | 0
10 | 吸顶AP |  |  | 1300M双频吸顶AP，2个千兆网口上联；内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11 a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，支持AP与路由两种工作模式，支持POE供电和本地供电 | 个 | 151 |  | 0
三、智能化专网
1 | 核心交换机 |  |  | 主机箱共5个槽位，包含2个引擎槽位和3个业务槽位 本次配备1个引擎，2个电源模块 1块24千兆电+24千兆光+4万兆光线卡 | 台 | 1 |  | 0
2 | 千兆单模光纤模块 |  |  | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km，LC接口，双芯； | 个 | 32 |  | 0
3 | 万兆单模光纤模块 |  |  | 万兆LC接口模块（1310nm）10km适用于SFP+接口 | 个 | 6 |  | 0
4 | 24口万兆汇聚交换机 |  |  | 换容量598Gbps，包转发率162Mpps；28个10/100/1000M自适应电口，4个复用SFP光口，4个SFP+光口；含1个电源模块； | 台 | 1 |  | 0
5 | 24口千兆汇聚交换机 |  |  | 网管交换机，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口,交换容量336Gbps，包转发率42Mpps; | 台 | 1 |  | 0
6 | 48口接入交换机 |  |  | 48口千兆电口+2个千兆光口非网管型交换机 | 台 | 1 |  | 0
7 | 24口接入交换机 |  |  | 24口千兆电口+2个千兆光口非网管型交换机 | 台 | 12 |  | 0
四、其它
1 | 六类非屏蔽跳线（蓝 2米） |  |  | 工厂化端接工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备，与现场场制作相比，具有更高的可靠性和一致性。 水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志，线缆上有喷印厂家品牌标志 六类水晶头采用物理线缆隔离技术，实现最大限度的线对平衡。 | 条 | 82 |  | 0
2 | 六类非屏蔽跳线（蓝10米） |  |  |  | 条 | 96 |  | 0
4 | 辅材 |  |  | 完成系统所需的上述清单未列材料。 | 批 | 1 |  | 0
合计 | [7 empty] | 0

## 2#计算机网络系统
智能化系统工程量报价明细
系统名称：2#计算机网络系统
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格/型号 | 参数 | 计量单位 | 总量 | 综合单价 | 总价 | 备注
一、生产办公专网
1 | 万兆单模光纤模块 |  |  | 万兆LC接口模块（1310nm）10km适用于SFP+接口 | 个 | 8 |  | 0
2 | 千兆单模光纤模块 |  |  | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km，LC接口，双芯； | 个 | 44 |  | 0
3 | 24口汇聚交换机 |  |  | 换容量598Gbps，包转发率162Mpps；28个10/100/1000M自适应电口，4个复用SFP光口，4个SFP+光口；含1个电源模块； | 台 | 3 |  | 0
4 | 24口汇聚交换机 |  |  | 交换容量 598Gbps 包转发率 222Mpps；28口100/1000M SFP光接口，8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽 | 台 | 1 |  | 0
5 | 24口接入交换机 |  |  | 交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口； | 台 | 15 |  | 0
6 | 8口POE交换机 |  |  | 交换容量192Gbps，包转发率15Mpps，8个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和云平台统一管理。 | 台 | 11 |  | 0
7 | 24口POE交换机 |  |  | 交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |  | 0
8 | 吸顶AP |  |  | 1300M双频吸顶AP，2个千兆网口上联；内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11 a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，支持AP与路由两种工作模式，支持POE供电和本地供电 | 个 | 84 |  | 0
二、智能化专网
1 | 千兆单模光纤模块 |  |  | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km，LC接口，双芯； | 个 | 24 |  | 0
2 | 24口汇聚交换机 |  |  | 换容量598Gbps，包转发率162Mpps；28个10/100/1000M自适应电口，4个复用SFP光口，4个SFP+光口；含1个电源模块； | 台 | 4 |  | 0
3 | 24口接入交换机 |  |  | 24口千兆电口+2个千兆光口非网管型交换机 | 台 | 10 |  | 0
三、其它
1 | 辅材 |  |  | 完成系统所需的上述清单未列材料。 | 批 | 1 |  | 0
合计 | [7 empty] | 0

## 1#视频监控系统
智能化系统工程量报价明细
系统名称：1#视频监控系统
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格/型号 | 参数 | 计量单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 备注
一、前端设备
1 | 枪式摄像机 |  |  | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 慢快门 支持 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) 30米红外 | 台 | 7 |  | 0
2 | 半球摄像机 |  |  | 400万1/2.7”CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 最小照度:彩色：0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4 mm @F1.6,水平视场角：79°,垂直视场角：42.4°,对角线视场角：93.3°(2.8mm 6mm 8mm可选) 30米红外 | 台 | 147 |  | 0
3 | 200万电梯专用半球 |  |  | 200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 自带专用传感器,支持电梯楼层信息叠加,内置麦克风 最低照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR,镜头:2.8 mm@ F1.6, 水平视场角:114.8°,垂直视场角:62.1°,对角线视场角:135.6° 调整角度:水平-15~15°,垂直0~75°,旋转0-360° 宽动态范围:105dB数字宽动态 视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存 | 台 | 4 |  | 0
4 | 无线电梯网桥 |  |  | 5.8G电梯网桥，802.11ac制式 成对包装，距离500米 3网口设计，支持路由功能 定向天线 成对包装 | 对 | 4 |  | 0
5 | 枪机支架 |  |  |  | 个 | 7 |  | 0
6 | 摄像机电源 |  |  | DC12V2A | 个 | 7 |  | 0
7 | 摄像机电源 |  |  | DC12V10A | 个 | 32 |  | 0
二、中心设备
1 | 32路硬盘录像机 |  |  | 1个HDMI，1个VGA，4盘位；2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口 报警IO：16进4出（选配16进8出） 输入带宽：400M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 | 台 | 10 |  | 0
2 | 监控级硬盘 |  |  | 6T监控专用 | 片 | 40 |  | 0
3 | 液晶拼接屏 |  |  | LCD液晶显示单元；LG面板 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1400:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：1.8mm； | 台 | 9 |  | 0
4 | 电视墙 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0
5 | 控制键盘 |  |  | 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸1024*600 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口 | 台 | 1 |  | 0
6 | 解码器 |  |  | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持12路HDMI和6路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |  | 0
7 | 监控操作台 |  |  | 2400*900*750 | 套 | 1 |  | 0
8 | HDMI跳线 |  |  | 15米 | 条 | 9 |  | 0
9 | 管理工作站 |  |  | 品牌台式电脑整机（I5-8400/8G/1T/标配健鼠/WIN10系统/21.5寸显示器) | 台 | 2 |  | 0
三、管理平台
1 | 综合平台服务器 |  |  | CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 | 台 | 1 |  | 0
2 | 综合管理平台软件 |  |  | 含：基础包/系统管理，视频监控模块（400路授权），门禁管理模块，停车场出入口管理模块（4车道数），考勤管理模块，访客管理模块，入侵报警模块 | 套 | 1 |  | 0
四、其它
1 | 24口光纤配线架 |  |  | 19英寸标准网络机柜安装，尾纤收容设置于机架内，用于纤熔接或研磨处理。 前面板可拆卸式设计，兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口。 | 个 | 3 |  | 0 | 3#、消控室
2 | LC单模耦合器 |  |  | 1) 插入损耗<0.2dB，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB。 2) 高精密度二氧化锆套管，产品光洁度高，高精度机械尺寸。 3) 一体化的内部结构独特设计，结构更简单，使用更轻松，易于装配，提高效率。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 个 | 24 |  | 0 | 3#、消控室
3 | 1米LC单模尾纤 |  |  | 1) 插入损耗≤0.2db；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 2) 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。 | 条 | 48 |  | 0 | 3#、消控室
4 | 12芯室外单模光缆 |  |  | 1) 室外单模；抗拉力长期600N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。 2) 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。 3) 外护套采用LDPE材料，具有良好的防水、防油、防晒功能。 4) 双面涂塑钢带 (PSP) 提供防动物啮咬和抗透潮能力。 | 米 | 380 |  | 0 | 3#、消控室
5 | 3米LC-LC单模双芯光纤跳线 |  |  | 1) 插入损耗≤0.2db；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 2) 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。 | 对 | 38 |  | 0
6 | 9U网络壁挂机柜 |  |  | 符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度450mm，高度501mm | 台 | 1 |  | 0 | 3#
7 | 42U网络机柜 |  |  | 符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度600mm，高度2000mm | 台 | 1 |  | 0 | 消控室
8 | 网络机柜PDU |  |  | 8位插孔，输入10A，输出10A国标,带零火双断开关 | 条 | 2 |  | 0 | 3#、消控室
9 | 1U理线架 |  |  | 符合GB/T3047.1-95安装标准 | 个 | 15 |  | 0
10 | 网络水晶头 |  |  | 六类 | 盒 | 4 |  | 0
11 | 电源头 |  |  | DC | 个 | 158 |  | 0
12 | 电源线 |  |  | RVV2*1.0 | 米 | 8000 |  | 0
13 | 六类非屏蔽双绞线（黄） |  |  | 绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上。 | 箱 | 27 |  | 0
14 | 光纤熔接 |  |  |  | 芯 | 48 |  | 0
15 | 管材 |  |  | JDG20 | 米 | 1296 |  | 0
16 | 辅材 |  |  | 完成系统所需的上述清单未列材料。 | 批 | 1 |  | 0
合计 | [7 empty] | 0

## 2#视频监控系统
智能化系统工程量报价明细
系统名称：2#视频监控系统
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格/型号 | 参数 | 计量单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 备注
一、前端设备
1 | 智能球机 |  |  | 400万像素7寸混合补光网络高清智能球机 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 采用可见光补光30m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m 内置加热玻璃，有效除雾 23倍光学变倍 | 台 | 3 |  | 0
2 | 枪式摄像机 |  |  | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 慢快门 支持 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) 30米红外 | 台 | 139 |  | 0
3 | 200万电梯专用半球 |  |  | 200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 自带专用传感器,支持电梯楼层信息叠加,内置麦克风 最低照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR,镜头:2.8 mm@ F1.6, 水平视场角:114.8°,垂直视场角:62.1°,对角线视场角:135.6° 调整角度:水平-15~15°,垂直0~75°,旋转0-360° 宽动态范围:105dB数字宽动态 视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存 | 台 | 3 |  | 0
4 | 无线电梯网桥 |  |  | 5.8G电梯网桥，802.11ac制式 成对包装，距离500米 3网口设计，支持路由功能 定向天线 成对包装 | 对 | 3 |  | 0
5 | 枪机支架 |  |  |  | 个 | 139 |  | 0
6 | 球机支架 |  |  |  | 个 | 3 |  | 0
7 | 摄像机电源 |  |  | DC12V2A | 个 | 3 |  | 0
8 | 摄像机电源 |  |  | DC12V10A | 个 | 29 |  | 0
二、其它
1 | 3米LC-LC单模双芯光纤跳线 |  |  | 1) 插入损耗≤0.2db；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 2) 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。 | 对 | 24 |  | 0
2 | 1U理线架 |  |  | 符合GB/T3047.1-95安装标准 | 个 | 14 |  | 0
3 | 网络水晶头 |  |  | 六类 | 盒 | 3 |  | 0
4 | 电源头 |  |  | DC | 个 | 145 |  | 0
5 | 电源线 |  |  | RVV2*1.0 | 米 | 9300 |  | 0
6 | 六类非屏蔽双绞线（黄） |  |  | 绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上。 | 箱 | 31 |  | 0
7 | 管材 |  |  | JDG20 | 米 | 1460 |  | 0
8 | 辅材 |  |  | 完成系统所需的上述清单未列材料。 | 批 | 1 |  | 0
合计 | [7 empty] | 0

## 2#公共广播系统
智能化系统工程量报价明细
系统名称：2#公共广播系统
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格/型号 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 备注
一、主控设备
1 | 广播话筒 |  |  | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz 4.供电电压：DC3V/幻象48V | 台 | 1 |  | 0
2 | 智能控制主机 |  |  | 1. 人性化的设计，操作简单方便，系统线路连接完毕后，只需在控制器上操作即可满足日常的广播需求。 2. 超强的编程自动控制，内置4套主程序，每天可编多达200步，并设1套特殊备用程序，设有晴天、雨天运行模式。 3. 内置强大灵活的音频矩阵，8路输入，16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目，互不干扰。 4. 输入信号带独立的音量调节，可适用于不同的音源设备。 5. 内置可编程控制的MP3音源，音质优美；采用SD卡存储，容量可以任意扩充，随机附送读卡器，下载曲目简单方便。 6. 外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）。 7. 强大的电源管理，内置6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充。 8. 多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区6种报警模式。 9. 本地广播寻呼功能，可灵活的实现全区，分区广播寻呼。 10. 配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口，可将异地广播节目回传到机房进行广播。 11. 与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。无论您在何地只需要拿起电话即可进入系统进行广播。 12. 内置监听，可对各种输入信号进行选择监听。 13. 自创的后备自动控制功能，方便实用，灵活的手动，自动控制，设有多个功能快捷。 | 台 | 1 |  | 0
3 | 前置放大器 |  |  | 1.具有5路话筒输入，3路标准信号线路输入，2路紧急线路输入； | 台 | 1 |  | 0
4 | 电源时序器 |  |  | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 2.16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)， 电源插口总容量达 6000W。 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开。 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出 | 台 | 1 |  | 0
5 | 1500Ｗ纯后级功放 |  |  | 1.额定功率输出：1500W； 2.3U机箱纯后级功率放大器； 3.扬声器输出：70V,100V&4-16Ω。 | 台 | 1 |  | 0
6 | 十分区器 |  |  | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.内置10组功率分区，可扩展到300个分区；每组最大可控功率500W，总可控功率5000W； 3.带断电记忆功能，实现上电后恢复选通； 4.10组背景音乐功放和10组报警信号功放输入接口，实现任意数量（1～10台）功放的接入； 5.双色分区状态显示灯，准确指示音乐、寻呼或报警状态； 6.音乐分区播放控制功能，实现对任意分区的音乐播放； 7.本地及超远程（1km）分区寻呼功能，实现分区便捷、灵活性； 8.内置两级优先功能的前置放大器，具有两路话筒输入、两路线路输入； 9.内置4音阶的钟声提示音。 | 台 | 1 |  | 0
二、扬声器设备 | [7 empty] | 0
1 | 壁挂音箱 |  |  | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：130-18KHz，喇叭单元：6.5"×1 | 只 | 72 |  | 0
2 | 吸顶音箱 |  |  | 1．额定功率（100V）：3W,6W,9W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,4.5W 3．灵敏度≥94dB 4．频率响应：110-18KHz，喇叭单元：5"×1 | 只 | 6 |  | 0
三、其它
1 | 20U网络机柜 |  |  | 符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度600mm，高度1000mm | 个 | 1 |  | 0
2 | 广播线 |  |  | RVV2*1.5 | 米 | 1186 |  | 0
3 | 电源线 |  |  | YJV3*2.5 | 米 | 193 |  | 0
4 | 管材 |  |  | JDG20 | 米 | 1088 |  | 0
5 | 辅材 |  |  | 完成系统所需的上述清单未列材料。 | 批 | 1 |  | 0
合计 | [7 empty] | 0

## 3#
智能化系统工程量报价明细
系统名称：3#综合布线及计算机网络系统
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格/型号 | 参数 | 计量单位 | 总量 | 综合单价 | 总价 | 备注
一、综合布线系统
1 | 单孔面板 |  |  | 支持RJ45 Keystone型信息模块，兼容光纤、电视等多媒体信息模块。面板与模块的插合次数≥1000次。 | 个 | 124 |  | 0
2 | 双孔面板 |  |  |  | 个 | 2 |  | 0
3 | 六类非屏蔽模块 |  |  | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。 IDC打线柱耐用性大于250次端接。 | 个 | 64 |  | 0
4 | 电话模块 |  |  |  | 个 | 64 |  | 0
5 | 3米六类非屏蔽跳线（蓝） |  |  | 工厂化端接工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备，水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志，线缆上有喷印厂家品牌标志 | 条 | 126 |  | 0
6 | 100对机架式配线架 |  |  | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016标准， 110连接端子有4对和5对两种规格可选择，标准配置为20个4对连接端子和4个5对连接端子。 | 个 | 2 |  | 0
7 | 1U理线架 |  |  | 符合GB/T3047.1-95安装标准 | 个 | 7 |  | 0
8 | 9U网络机柜 |  |  | 符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度450mm，高度501mm | 台 | 4 |  | 0
9 | 12U网络机柜 |  |  | 符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度450mm，高度635mm | 台 | 1 |  | 0
10 | 网络机柜PDU |  |  | 8位插孔，输入10A，输出10A国标,带零火双断开关 | 条 | 5 |  | 0
11 | 网络水晶头 |  |  | 六类 | 盒 | 2 |  | 0
12 | 六类非屏蔽双绞线（蓝） |  |  | 绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上。 | 箱 | 21 |  | 0
13 | 四芯电话线 |  |  | 4*0.5 | 米 | 3100 |  | 0
二、计算机网络系统
1 | 路由器 |  |  | 固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，内置1T硬盘(可记录上网日志)，内置AC功能可管理32个RAP或64个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费）。推荐带机量500台终端，推荐带宽500M-1.5G。 | 台 | 1 |  | 0
2 | 24口POE交换机 |  |  | 交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 3 |  | 0
3 | 核心交换机 |  |  | 换容量598Gbps，包转发率162Mpps；28个10/100/1000M自适应电口，4个复用SFP光口，4个SFP+光口；含1个电源模块； | 台 | 1 |  | 0
4 | 千兆光转电模块 |  |  | 千兆光转电模块 | 个 | 2 |  | 0
5 | 面板AP |  |  | 1300M双频面板AP，标配典雅白上盖，可在86mm面板盒上安装，含三个前置千兆下联口和一个透传口，后置一个千兆上联口和一个透传口；内置天线，支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac Wave1/Wave2，支持AP与路由两种工作模式，，POE供电 | 个 | 62 |  | 0
三、IPTV专网
1 | 24口接入交换机 |  |  | 24口千兆电口+2个千兆光口非网管型交换机 | 台 | 2 |  | 0
2 | 48口接入交换机 |  |  | 48口千兆电口+2个千兆光口非网管型交换机 | 台 | 1 |  | 0
四、辅助材料
1 | 管材 |  |  | JDG20 | 米 | 1782 |  | 0
2 | 管材 |  |  | JDG25 | 米 | 25 |  | 0
3 | 电源线 |  |  | YJV3*2.5 | 米 | 47 |  | 0
4 | 金属线槽 |  |  | C-100X50 | 米 | 321 |  | 0
5 | 辅材 |  |  | 完成系统所需的上述清单未列材料。 | 批 | 1 |  | 0
合计 | [7 empty] | 0